JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter PROFIMAT-QUICK CONTROL

für Wasser bis 30 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 10; innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092. Filtergewebe aus Edelstahl.

Automatische zeit- sowie differenzdruckabhängige Auslösung der Rückspülung über separaten Steuerkasten und zusätzlichen Differenzdruckmanometer (einstellbarer Differenzdruck bis max. 2 bar), Handauslösung möglich. Mit Stellmotor, elektronischer Steuerung mit Funktions- und Störanzeige (Leuchtdiode und Summer), Kabel mit Schukostecker, potentialfreier Kontakt zur Fernübertragung der Störmeldung sowie Anschluss für Differenzdruckmessung ¼". Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung; Schlammfang am Filtereingang für das Auffangen der groben Teilchen; Rückspülung und Absaugung der Siebeinsätze hintereinander (Abwasseranschluss erforderlich).

Technische Daten:

Rohranschluss	150	DN

Nenndurchfluss*	150	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Druckverlust nach Rückspülung	0,2	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Maschenweite	0,5	mm

Baulänge	560	mm

Modell	JPF-QC-ATP DN 150

Bestellnummer	8020054

* für Trinkwasser bei sauberem Filter