JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter PROFIMAT-QUICK CONTROL

für Wasser bis 30 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem kunststoffbeschichtetem Grauguss PN 16, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1), waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl. Automatische zeitgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung (Abwasseranschluss erforderlich).

Technische Daten:

Rohranschluss	2	Zoll

Nenndurchfluss* bei Δp 0,2 (0,5) bar	16 (22)	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss (Steckernetzgerät)	230 V, 50	Hz

Maschenweite	0,03	mm

Baulänge	280	mm

Modell	JPF-QC-AT 2"

Bestellnummer	8020439

* für Trinkwasser bei sauberem Filter