# JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONNECTION JPF-QC-ATP ¾"

mit patentierter Ein-Schrauben-Anschlusstechnik; nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628; für Wasser bis 30°C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Kunststoff PN 16, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss aus Messing mit Verschraubung (Gewindeanschluss nach DIN EN 10226-1) und patentierter Ein-Schrauben-Anschlusstechnik, waagerechter oder senkrechter Einbau möglich; Filtergewebe aus Edelstahl, Nachdruckmanometer und Thermometer sowie integriertem freien Auslauf und Spülwasseranschluss (ø 50 mm) nach DIN 1988 bzw. DIN EN 1717 (Abwasseranschluss erforderlich).

Automatische zeit- und differenzdruckgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage) und Differenzdruckschalter (einstellbarer Differenzdruck bis 1 bar), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Rückspülung des Siebeinsatzes nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung.

Technische Daten:

Rohranschluss	¾	Zoll

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	4,1 (6,7)	m³/h

Betriebsdruck max.	16	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss (Steckernetzgerät)	230 V, 50	Hz

Maschenweite	0,1	mm

Baulänge	180	mm

Modell	JPF-QC-ATP ¾"

Bestellnummer	8020608

Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter