JUDO Automatik-Rückspül-Schutzfilter

PROFIMAT-QUICK CONTROL JPF-QC-AT DN 65

nach DIN EN 13443-1 und DIN 19628, mit DIN-DVGW-Prüfzeichen. Für Wasser bis 30 °C.

Zur Filtration von feinkörnigen und festen Verunreinigungen im Wasser, die als Belüftungselemente Korrosionen in wasserführenden Rohrleitungen auslösen und zu Funktionsstörungen an Kontroll- und Regelorganen führen können.

Ausführung: Filtergehäuse aus hochwertigem Grauguss PN 16; innen und außen korrosionsbeständig mit Kunststoff beschichtet, mit Flanschanschluss nach DIN EN 1092. Filtergewebe aus Edelstahl.

Automatische zeitgesteuerte Auslösung der Rückspülung über Tastatur und LCD-Display (einstellbar 4 Stunden bis 50 Tage), patentiertes Safety-Modul zum Schließen des Spülventils bei Stromausfall, Handauslösung möglich. Rückspülung nach dem hochwirksamen Punkt-Rotations-System für einen optimalen Keimschutz bei gleichzeitiger Reinigung des Schauglases ohne Unterbrechung der Wasserversorgung. Mit Manometeranschluss (2 x ¼").

Technische Daten:

Rohranschluss	65	DN

Nenndurchfluss* bei (p 0,2 (0,5) bar	25 (28)	m³/h

Betriebsdruck max.	10	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss (Steckernetzgerät)	230 V, 50	Hz

Maschenweite	0,1	mm

Baulänge	240	mm

Modell	JPF-QC-AT DN 65

Bestellnummer	8025050

Auch mit Sondermaschenweite 0,03/0,32 und 0,5 mm lieferbar.

* für Trinkwasser bei sauberem Filter