JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC-T

flexibles und tragbares Wasseraufbereitungssystem zur Vollentsalzung* bzw. Vollenthärtung** und Filtration des Kreislaufwassers von Heizungssystemen bis max. 60 °C. Mit der JHPC-T wurde speziell für die Heizungswasseraufbereitung eine Funktionseinheit entwickelt, die nicht nur die VDI-Richtlinie 2035 erfüllt, sondern zusätzlich hoch effizient ist.

Ausführung: Auf handlichem Rahmengestell komplett vormontiertes, intern hydraulisch verrohrtes und elektrisch verdrahtetes Wasseraufbereitungssystem bestehend aus eingangsseitigem Absperr-Kugelhahn, JUDO MAFI Magnetitfilter mit Entlüftungssystem, einer Heizungsumwälzpumpe mit Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Rückflussverhinderer, Edelstahl-Austauscherbehälter (werkseitig erstbefüllt mit hochwertigem Mischbett-Ionenaustauscherharz zur Vollentsalzung), Vor- und Nachdruckmanometer, ein- und ausgangsseitigem Leitwertsensor zur Feststellung der Leitfähigkeit von unbehandeltem sowie behandeltem Kreislaufwasser, Messzähler zur Überwachung der Durchflussmenge und zur Ermittlung einer eventuellen Füll- bzw. Ergänzungswassermenge, ausgangsseitigem Absperr-Kugelhahn.

Option:

GSM fähiges Modul zur Versendung von Statusnachrichten (Kapazitätsende) per SMS-Kurznachricht.

Hinweis: Die dem Systeminhalt entsprechend, zusätzlich erforderliche Ersatzfüllung JUDO Mischbett-Ionenaustauscherharz zur Vollentsalzung (Best.-Nr. 8545016) bzw. JUDO Kationen-Austauscherharz zur Vollenthärtung (Best.-Nr. 8731020) sind separat zu bestellen. Für den Kreislaufanschluss der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist im Rücklauf des Heizungssystems eine Anschlussmöglichkeit inkl. bauseitigen Absperr-Armaturen vorzusehen, welche zwischen Ein- und Ausgang eine Distanz von min. 500 mm aufweist.

Technische Daten:

Durchflussleistung max.	700	l/h

Kapazität bei Vollentsalzung *	40	°dHxm³

Kapazität bei Vollenthärtung **	100	°dHxm³

Anschluss Eingang Kreislauf IG	¾	Zoll

Anschluss Ausgang Kreislauf IG	¾	Zoll

Anschluss Eingang Nachspeisung AG	¾	Zoll

Vordruck dynamisch min.	2,5	bar

Betriebsdruck max.	6	bar

Designdruck	6	bar

Mediumstemperatur max.	60	°C

Umgebungstemperatur max.	40	°C

Spannungsversorgung	230 ± 10 % 	V

Frequenz	50	Hz

Motorleistung	60	W

Nennstrom	0,58	A

Schutzart	54 	IP

Abmessungen Rahmengestell ca.

Breite/Höhe/Tiefe	350/800/380 mm

Gewicht ca.	19	kg

Austauscherbehälter

Durchmesser/Höhe	239/703	mm

Harzvolumen Austauscherbehälter 	25	l

Gewicht (inkl. Harzfüllung) ca.	28	kg

Modell	JHPC-T

Bestellnummer	8057064

* Mischbett-Ionenaustauscherharz	** Kationen-Austauscherharz