JUDO HEIFI-PURE & CLEAN JHPC 1

Flexibles Wasseraufbereitungssystem zur Vollentsalzung bzw. Vollenthärtung und Filtration eines Kreislaufwassers von geschlossenen Kühl-, bzw. Heizungssystemen bis max. 60 °C sowie zu deren normgerecht, nach DIN EN 1717 abgesicherter Befüllung bzw. Nachspeisung.

Ausführung: Auf Rahmengestell komplett vormontiertes, intern hydraulisch verrohrtes und elektrisch verdrahtetes Wasseraufbereitungssystem bestehend aus hocheffizienter Umwälzpumpe mit eingangsseitigem Absperr-Kugelhahn, thermischem Überlastschutz sowie Netzanschlussleitung mit Schukostecker, Rückflussverhinderer, JUDO HEIFI-TOP Rückspülfilter mit Entlüftungssystem, Edelstahl-Austauscherbehälter (werkseitig erstbefüllt mit hochwertigem Mischbett-Ionenaustauscherharz zur Vollentsalzung) mit Befülltrichter, Absperr-Kugelhahn zur Entleerung, Vor- und Nachdruckmanometer, ein- und ausgangsseitigem Absperr-Kugelhahn, Überwachung der Durchflussmenge und der Leitfähigkeit, ausgangsseitigem Absperr-Kugelhahn, Wasserzähler zur Ermittlung der Füll- bzw. Ergänzungswassermenge, JUDO HEIFI-FÜL PLUS Heizungs-Nachspeisestation mit Systemtrenner Typ BA, Druckminderer, Manometer und beidseitigen Absperr-Armaturen zur normgerecht, abgesicherten Befüllung bzw. Nachspeisung nach DIN EN 1717, 
JUDO pH- und Leitwerttester JPKOM zur vorgeschriebenen Beprobung gemäß VDI 2035.

(Optional kann eine zweite Austauscherpatrone z.B. gefüllt mit Quarzkies zur effektiven Vorreinigung des Kreislaufwassers auf dem Rahmengestell untergebracht werden)

Option:

GSM fähiges Modul zur Versendung von Statusnachrichten (Kapazitätsende) per SMS-Kurznachricht.

Hinweis: 
Die dem Systeminhalt entsprechend zusätzlich erforderlichen Betriebsmittel sind separat zu bestellen
JUDO Mischbett-Ionenaustauscherharz zur Vollentsalzung (Best.-Nr. 8545016) bzw. 
JUDO Kationen-Austauscherharz zur Vollenthärtung (Best.-Nr. 8731020), oder 
Quarzkies der Körnung 0,4 – 0,8 mm (Best-Nr.8731007).

Separate Austauscherpatrone (Best-Nr. 8057510); Flexibler Verbindungsschlauch (Best-Nr. 8581012)

Für den Kreislaufanschluss der JUDO HEIFI-PURE & CLEAN ist im Rücklauf des Heizungssystems eine Anschlussmöglichkeit inkl. bauseitigen Absperr-Armaturen vorzusehen, welche zwischen Ein- und Ausgang eine Distanz von min. 500 mm aufweist.

Technische Daten:

Max. Durchflussleistung 	0,7	m³/h

Kapazität bei Vollentsalzung *	40	°dHxm³

Kapazität bei Vollenthärtung **	100	°dHxm³

Anschluss Eingang Kreislauf IG	1	Zoll

Anschluss Ausgang Kreislauf IG	¾	Zoll

Anschluss Eingang Nachspeisung AG	¾	Zoll

Anschluss Ausgang Kühlwasser AG	¾	Zoll

Min. Vordruck dynamisch 	2,5	bar

Max. Betriebsdruck	2,5	bar

Designdruck	6	bar

Max. Mediumstemperatur	60	°C

Max. Umgebungstemperatur	40	°C

Spannungsversorgung 	230 ± 10 % 	V

Frequenz	50	Hz

Motorleistung P1/P2	0,71/0,37	kW

Nennstrom	3,4	A

Schutzart 	55 	IP

Abmessungen ca.

Breite/Höhe/Tiefe	605/1016/595 mm

Harzvolumen Austauscherbehälter 	25	l

Gewicht (inkl. Harzfüllung) ca.	49	kg

Modell	JHPC 1

Bestellnummer	8057066

* Mischbett-Ionenaustauscherharz	** Kationen-Austauscherharz