JUDO SOFTwell P MEGA Enthärtungsanlage

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100. Mit DIN-DVGW-geprüften Einzelmodulen zur Enthärtung von Trinkwasser. Die parallele Durchströmung aller Anlagenteile garantiert hygienisch optimale, stagnationsfreie Betriebsabläufe.

Ausführung: Anlage bestehend aus zwei absperrbaren Einzelmodulen (PN 10), mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität gefüllt zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand. Separate Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung und integrierter Niveauüberwachung. Anbindung an Hauptgerät erfolgt unkompliziert mit Lanzentechnik.

Hunderttausendfach bewährte, verschleißfreie Keramikscheiben-Technologie für lebenslang programmierte Betriebsabläufe.

Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinierten Titanelektroden.

Steuerungselektronik mit Folientastatur und mehrzeiliger LCD-Anzeige für Betrieb, Regeneration, Salzmangel, farbiger Status-Leuchtanzeige (Signal-Display), sowie manueller Regenerationsauslösung.

Optional potenzialfreier Kontakt (Best.-Nr. 8200345) zur Fernübertragung der Störmeldung bzw. Salzmangelmeldung lieferbar (Mehrpreis).

Optional Erweiterungsmöglichkeit mit dem JUDO-Connectivity-Modul-Set (Best.-Nr. 8235011), zur Verbindung des SOFTwell P MEGA über LAN-Anschlüsse mit einem Heimnetzwerk und dem Internet, iOS- und Android-App verfügbar, für weltweiten Zugriff auf umfangreiche Informationen, automatisierte Meldungen und Funktionen wie die Regenerationsauslösung (Mehrpreis).

Komplett mit JQP-Anschlussstück und gemeinsamem JQX-Umgehungsventil, Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Verschraubungen und Montagedeckel. Inklusive Siphons zum normgerechten Anschluss an das Abwassersystem gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988-100.

Technische Daten:

Rohranschluss	1 1/4	Zoll

Nenndurchfluss nach DIN EN 14743

und Druckverlust 1 bar	3	m³/h

Nenndurchfluss bei Härtereduzierung

von 20°dH auf 8°dH	4,5	m³/h

Empfohlen für	3-10	WE

Inhalt Salzvorratsbehälter	100	kg

Salzverbrauch je m³ bei Härtereduzierung

von 20°dH auf 8°dH	0,42	kg

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Nenndruck (PN)	10	bar

Betriebsdruck max.	7	bar

Fließdruck min.	2	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Abmessungen:

- Einbaulänge Einbaudrehflansch	230	mm

- Breite	980	mm

- Tiefe	460	mm

- Höhe	1290*	mm

Modell	SOFTwell P MEGA

Bestellnummer	8200368

* Wenn die Salzvorratsbehälter unter der Enthärtereinheit stehen.