JUDO Enthärtungsanlage CONTISOFT

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100. Mit DVGW-geprüften Einzelgeräten und hygienisch optimalen stagnationsfreien Betriebsabläufen, wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Ausführung: Anlage bestehend aus einem Rahmengestell mit angebautem Wasserverteiler und getrennt absperrbaren Enthärteranschlüssen zur Aufnahme der Einzelmodule. Der Wasserverteiler wird mit Losflanschen (DN 65) an die Wasserleitung angeschlossen. Die Filterbehälter (PN 10) der Einzelmodule sind mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität gefüllt zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand, mit mengenabhängiger Steuerung, hunderttausendfach bewährter, verschleißfreier Keramikscheiben-Technologie für lebenslang programmierte Betriebsabläufe, Steuerungselektronik mit LED-Anzeige aller Betriebs- und Regenerationszustände, sowie manueller Auslösung der Regeneration, Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinierten Titanelektroden, separate Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung, komplett mit interner Anlagenverrohrung und Resthärteverschneidung. (Wir empfehlen zur Resthärteeinstellung die automatische Verschneideeinrichtung JAV 1 ¼“, Bestell-Nr. 8735202).

Auf Wunsch auch mit potentialfreien Kontakten (Bestell-Nr. 8200345) für die Fernübertragung der Störmeldung lieferbar (Mehrpreis).

Technische Daten:

Nenndurchfluss von 20°dH auf 8°dH	6	m³/h

max. Anzahl der Wohneinheiten	20

Druckverlust bei Nenndurchfluss

(20°dH auf 8°dH)	0,8	bar

Rohranschluss 	65	DN

Nennkapazität	2,7	mol

Inhalt Salzvorratsbehälter	120	kg

Salzverbrauch je Regeneration	0,6	kg

Abwasser je Regeneration	58,5	Liter

Betriebsdruck max.	7	bar

Fließdruck min.	2	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Leistungsaufnahme max.	45	Watt

Betriebstemperatur max.	30	°C

Betriebsgewicht mit kompl. Salzfüllung ca.	260	kg

Versandgewicht ca.	120	kg

Abmessungen:

- Einbaulänge	1.220	mm

- Tiefe ca.	1.090	mm

- Höhe	1.295	mm

Modell	JCS 7,5

Bestellnummer	8200362