JUDO i-soft Vollautomatische Enthärtungsanlage mit Leckagewarnung

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100 mit DIN-DVGW-Prüfzeichen zur Enthärtung von Trinkwasser. Parallele Betriebsweise mit zwei Austauscherbehältern, ermöglicht zu jeder Zeit Wasserentnahme bei gleichzeitiger hygienischer Durchströmung aller Anlagenteile.

Ausführung: Anlage bestehend aus glasfaserverstärkten Behältern (PN 10) gefüllt mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand. Separater Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung sowie Niveauüberwachung. Anbindung an Hauptgerät erfolgt unkompliziert mit Lanzentechnik.

Mit i-guard-Sensor im Wassereingang zur Erfassung der Trinkwasserqualität, i-matic-Verschnittwasserregelung, für konstante Wunschwasserhärte auch bei schwankenden Eingangshärten. Keine manuellen Härtemessungen oder Einregulierung der Wunschwasserhärte erforderlich. Hunderttausendfach bewährte, verschleißfreie Keramikscheiben-Technologie für lebenslang programmierte Betriebsabläufe.

Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinierten Titanelektroden.

Steuerungselektronik mit Folientastatur und mehrzeiligem LCD-Display für Betrieb, Regeneration, Resthärte, 2-stufige Salzmangelanzeige, farbiger Status-Leuchtanzeige, sowie manueller Regenerationsauslösung und Einstellung der Leckageüberwachungsfunktion.

Mit potenzialfreier Störmeldung, integriertem Connectivity-Modul zur Verbindung des i-soft über LAN-Anschluss mit einem Heimnetzwerk und dem Internet, iOS- und Android-App verfügbar, für weltweiten Zugriff auf umfangreiche Informationen, automatisierte Meldungen und Funktionen wie die Einstellung der Wunschwasserhärte.

Verriegelungsmöglichkeit mit Zentralarmatur zur Wasserüberwachung Zewa-WASSERstop, Anschlussmöglichkeit für mehrere Bodensensoren, Erweiterungsmöglichkeit für des i-soft mit einem Notstrommodul, welches den sicheren Betriebszustand auch bei Stromausfall gewährleistet.

Einschließlich Einbau-Drehflansch mit patentiertem Bajonettanschluss, mit Verschraubungen und Montagedeckel. Inklusive Siphon zum normgerechten Anschluss an das Abwassersystem gemäß DIN EN 1717 und DIN 1988-100.

Technische Daten:

Rohranschluss	1	Zoll

Nenndurchfluss nach DIN EN 14743

und Druckverlust 1 bar	1,9	m³/h

Nenndurchfluss bei Härtereduzierung

von 20 °dH auf 8 °dH	3,2	m³/h

Kurzzeitig max. Durchfluss	3,5	m³/h

Empfohlen für	1-2	WE

Inhalt Salzvorratsbehälter	50	kg

Salzverbrauch je m³ bei Härtereduzierung

von 20 °dH auf 8 °dH	0,36	kg

Einbaulänge	195	mm

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Betriebsdruck max.	7	bar

Fließdruck min.	2	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Modell	i-soft

Bestellnummer	8203520