JUDO i-soft TGA Enthärtungsanlage

i-soft 20 TGA

nach DIN EN 14743 und DIN 19636-100. Mit DIN-DVGW-geprüften Einzelmodulen zur Enthärtung von Trinkwasser. Die parallele Durchströmung aller Anlagenteile garantiert hygienisch optimale, stagnationsfreie Betriebsabläufe.

Ausführung: Anlage bestehend aus einem Rahmengestell mit angebautem Wasserverteiler und getrennt absperrbaren Enthärteranschlüssen zur Aufnahme der Einzelmodule. Der Wasserverteiler wird mit Losflanschen (DN 65) an die Wasserleitung angeschlossen. Die Filterbehälter (PN 10) der Einzelmodule sind mit hochwertigem monosphärem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität gefüllt zur optimalen Wasserverteilung und Minimierung von Druckverlust und Regeneriermittelaufwand, kalibrierbarer Sensor „i-guard“ im Wassereingang für die mengen- und qualitätsabhängige Steuerung, hunderttausendfach bewährte, verschleißfreie Keramikscheiben-Technologie für lebenslang programmierte Betriebsabläufe, Steuerungselektronik mit LCD-Anzeige für Betrieb, Regeneration, Resthärte und Salzmangel, zusätzlich manuelle Auslösung der Regeneration und Vorwahltasten für die Verschnittwasserhärte, Verschnittwasserregelung durch „i-matic“, Zwangsregeneration nach spätestens 96 Stunden und Anlagenhygienisierung durch eingebaute Desinfektionseinrichtung mit platinierten Titanelektroden, separate Salzlöse- und Vorratsbehälter mit kontinuierlicher Solebevorratung, 2-stufiger Salzmangelanzeige, komplett mit interner Anlagenverrohrung. Anbindung an Hauptgerät erfolgt umkompliziert mit Lanzentechnik.

Auf Wunsch auch mit potenzialfreiem Kontakt (Best.-Nr. 8200345) zur Fernübertragung der Störmeldung bzw. Salzmangelmeldung lieferbar (Mehrpreis).

Technische Daten:

Nenndurchfluss bei 20 °dH auf 8 °dH	20,0	m³/h

Druckverlust bei Nenndurchfluss

(20 °dH auf 8 °dH)	1,0	bar

Anschlussflansch (nach ISO 7005 DIN 2501,

Lochkreis PN 10)	65	DN

Max. Anzahl der Wohneinheiten	200

Kapazität bei Sparbesalzung	54	°dH x m³

Inhalt Salzvorratsbehälter	400	kg

Salzverbrauch je Regeneration	1,60	kg

Abwasser je Regeneration	200	Liter

Betriebsdruck max.	7	bar

Fließdruck min.	2	bar

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Leistungsaufnahme max.	120	Watt

Betriebstemperatur max.	30	°C

Betriebsgewicht mit kompl. Salzfüllung ca.	779	kg

Versandgewicht ca.	386	kg

Abmessungen:

- Einbaulänge	1.760	mm

- Tiefe ca.	1.630	mm

- Höhe ca.	1.290	mm

Modell	i-soft 20 TGA

Bestellnummer	8204015