JUDO UV-Entkeimungsanlage JUV 30 TW

mit DVGW- und ÖVGW-Prüfzeichen, zur Entkeimung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Wasser bis 40°C. Die Leistungsdaten basieren auf einer UV-Dosis von 400 J/m² (entspr. DVGW W 294 und ÖNORM M 5873-1).

Ausführung: Gehäuse aus Edelstahl 1.4404 (AISI 316 L), Strahlerschutzrohr aus Quarz, temperaturstabiler Niederdruck-UV-Strahler mit hohem Wirkungsgrad, definierte Strömungsführung, Entlüftungs-, Entleerungsschraube, Steuergerät mit Betriebsstundenzähler, Start-, Betriebs- und Störanzeige per LED. Starter, Drossel und Sicherung, UV-selektiver, digitaler Sensor mit Messfenstertubus, Überwachungseinrichtung mit Angabe der Bestrahlungsstärke in W/m² sowie potenzialfreiem Grenzwertschalter, galvanisch getrennter Analog-Ausgang 4/20 mA, Schaltkontakt für Absperrmagnetventil (Magnetventile nicht im Lieferumfang), Schaltkontakt für Spülventil (Spülventil nicht im Lieferumfang), Eingang für Temperaturfühler, Eingang für Ferneinschaltung, Voralarm (Reinigungsmeldung), potenzialfreie Betriebs- und Sammelstörmeldung, USB-Anschluss zum Ein- und Auslesen von Programm- und Betriebsdaten, Netzkabel 2,5 m.

Hinweise: Bauseitig sollten vor und hinter der UV-Anlage Absperrarmaturen und ein separates Spülventil zur Temperaturkontrolle (Zubehör) vorgesehen werden. 1x jährlich muss gemäß DVGW/ÖNORM eine Sensorkalibrierung durchgeführt werden.

Technische Daten:

Durchflussleistung Kaltwasser max.	3,3*	m³/h

Druckverlust bei Nennleistung	0,032	bar

Anschluss	1	Zoll

Anzahl Strahler	1

Strahlerleistung je Strahler	55	Watt

Strahlerlebensdauer ca.	8700	h

Betriebsdruck max.	16	bar

Wassertemperatur	0-40	°C

Schutzart	IP	65

Platzbedarf UV-Reaktor

Breite	265	mm

Tiefe	129	mm

Höhe	634	mm

Erf. Freiraum über der Anlage (Montage/

Wartung)	680	mm

Leergewicht/Betriebsgewicht	8/15	kg

Steuerteil:

Netzanschluss	230 V, 50	Hz

Leistungsaufnahme	55	Watt

Schutzart	IP	64

Umgebungstemperatur	5-35	°C

Abmessungen Steuerteil:

Länge	330	mm

Tiefe	90	mm

Höhe	200	mm

Gewicht	4,9	kg

Modell	JUV 30 TW

Bestellnummer	8350079

(*) bei einer Transmission von 96 % nach 1 cm Schichtdicke. Andere Werte führen zu einer Leistungsreduzierung.