JUDOMAT Enthärtungsanlage

wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Steuerungsart mengenabhängig über Kontaktwasserzähler, elektronische Mikroprozessorsteuerung mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung. Löst nach Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die vollautomatisch abläuft und auf den in Reserve stehenden Filter (Pendelbetrieb) umschaltet.

Ausführung: 2 Filterbehälter aus glasfaserverstärktem Polyester mit innerem Wasserverteilungssystem aus Kunststoff, automatisch gesteuertes Zentralsteuerventil für Betrieb und Regeneration, Filterfüllungen aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität, Salzlöse- und Vorratsbehälter (Kabinettausführung), Soleventil und Saugleitungen.

Technische Daten:

Spitzendurchfluss	2	m³/h

Dauerdurchfluss bei 20°dH Rohwasserhärte:

- auf Resthärte < 0,1°dH	1,5	m³/h*

- bei Verschneidung 8°dH	2,5	m³/h*

Rohranschluss (IG)	1	Zoll

Daten bei Vollbesalzung:

- Kapazität	60	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	3,3	kg

Daten bei Sparbesalzung:

- Kapazität	45	°dHxm³

- Salzverbrauch je Regeneration	1,8	kg

Druckverlust bei Normalleistung	1	bar

Betriebsdruck min./max.	3/6	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230V, 50	Hz

Salzlösebehälter Inhalt	78	Liter

Salzvorrat ca.	40	kg

Platzbedarf

- Länge	1100	mm

- Tiefe	1000	mm

- Höhe	1110	mm

Modell	JM 2 D

Bestellnummer	8390127