JUDO Umkehr-Osmose-Anlage JOS 20 G

zur Wasserentsalzung von klarem, farblosem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser.

Ausführung: Betriebsbereit vorgefertigte Einheit, in offenem Rahmengestell, intern hydraulisch verrohrt und elektrisch verdrahtet, Kerzenfilter, automatisches Rohwasserventil, Hochdruckkreiselpumpe aus Edelstahl, Niederdruck-Polyamid-Wickelmodulen, Durchflussanzeige für Permeat, Konzentrat und Rezirkulat, Leitfähigkeitsanzeige, automatische Konzentratverdrängung, automatische Überwachung aller wichtigen Betriebsdaten, wie z. B. Überdruck und Mindestdurchfluss, programmierbarer Zwangsanlauf bei Anlagenstillstand (z.B. nach 72 Stunden), potenzialfreie Störmeldung.

Technische Daten*:

Permeat bei freiem Auslauf	1.100	l/h

Permeat	26,4	m³/Tag

Konzentrat	370	l/h

Rohwasser	1.470	l/h

bei Rohwassertemperatur	12	°C

Rohwassertemperatur max.	30	°C

Ausbeute	75	%

Vordruck dynamisch min./max.	3/6	bar

Arbeitsdruck max.	10	bar

Salzrückhaltung	95-98	%

Anschluss Trinkwassernetz (enthärtet)	20	DN

Anschluss Permeat	20	DN

Anschluss Konzentrat	15	DN

Spannungsversorgung	3 x 400/50	V/Hz

Motorleistung	1,5	kW

Schutzart	65	IP

Abmessungen

- Höhe ca.	1.250	mm

- Breite ca.	2.350	mm

- Tiefe ca.	750	mm

Gewicht ca.	150	kg

Modell	JOS 20 G

Bestellnummer	8471012

* Leistungsdaten nach 3 Jahren, Gesamtsalzgehalt 500 mg/l, Rohwassertemperatur 12°C, Verblockungsindex <3