JUDOMAT-DX Enthärtungsanlage JM-DX 1500 P

als mengengesteuerte Parallelanlage. Einsatzgebiet vorwiegend in der Sanitärtechnik (Teilenthärtung mit kurzfristigen Entnahmespitzen). Wird zur Enthärtung durch Ionenaustausch von klarem, eisen- und manganfreiem Trink- und Brauchwasser eingesetzt.

Steuerungsart mengenabhängig: Programmwerk mit Mengenvoreinstellung und automatischer Rückstellung. Löst nach Durchsatz der voreingestellten Wassermenge die Regeneration aus, die vollautomatisch über das Programmwerk abläuft (Parallelbetrieb). Sie kann auch von Hand ausgelöst werden. Durch optimierte Harz- und Regeneriertechnologie werden erhöhte Durchflussleistungen bei gleichzeitig gegenüber Standardtechnologie verkürzter Regenerationsdauer, reduziertem Salzverbrauch und verringerten Spülwassermengen, sowie raumsparende Bauweise erreicht.

Ausführung: 2 glasfaserverstärkte Filterbehälter,2 Zentralsteuerventile aus Rotguss mit Oberdüse für automatische Regeneration, mit Düsenstab und unterem Verteilsystem, Steuergerät mit Möglichkeit der Programmierung einer Zwangsregeneration, potentialfreie Störmeldung,  Kontaktwasserzähler, Filterfüllung aus hochwertigem monospherem Ionenaustauscherharz in Lebensmittelqualität mit Kiesstützschicht, 2 Motorkugelhähne, 2 Salzlöse- und Vorratsbehälter aus schlagfestem Kunststoff mit Trägerboden und Soleventil, inklusive interne verbindende Verrohrung (PVC).

Technische Daten:

Durchflussleistung max.	30	m³/h

Dauerdurchfluss max. bei 20°dH auf

- Resthärte < 0,1°dH	9	m³/h

- Verschneidung auf 8°dH	15	m³/h

Rohranschluss	80	DN

Gesamtkapazität	2 x 550	°dH x m³

Druckverlust bei max. Durchfluss	1,2	bar

Rohranschluss

- Enthärtungsanlage	80	DN

- Kontaktwasserzähler	50	DN

Salzverbrauch je Regeneration und

Flasche	21	kg

Fließdruck min.	3	bar

Betriebsdruck max.	8	bar

Betriebstemperatur max.	30	°C

Netzanschluss	230 V 50	Hz

Inhalt Salzlösebehälter	2 x 500	Liter

- ausreichend für ca.	2 x 13 Regenerationen

Rückspülwasser	135	L/Min.

Platzbedarf

- Breite	3500	mm

- Tiefe	1300	mm

- Höhe	2300	mm

Modell	JM-DX 1500 P

Bestellnummer	8530057